松江校区学生公寓综合体项目

桩基及围护检测采购需求

- 项目概况

- 项目名称：上海外国语大学松江校区学生公寓综合体建设工程桩基及围护检测服务

2、上海外国语大学松江校区学生公寓综合体项目概况：

（1）建设地点：上海市松江区文翔路1550号上海外国语大学松江校区河东区域；

（2）总建筑面积：40,100平方米；

（3）总投资额：31,871万元，其中建安造价27,408万元；

（4）工程开工、竣工日期：以实际开工、竣工日期为准。

3、主要建设内容：本项目拟先拆除场地内原有20栋既有多层房屋（建筑面积合计约5,140平方米），平整场地后在其位置上建设高层建筑2栋，建筑高度不高于50米。项目用地面积 15,671 平方米，地上建筑主要建设内容为学生宿舍、师生活动用房和食堂；地下建筑主要为食堂厨房、人防地下汽车库及设备用房。

新建工程总建筑面积约 40100 平方米，其中地上建筑面积 33852.45 平方米，地下建筑面积 6247.55平方米。机动车停车位 82 辆，绿地面积4975.73平方米，按地上总建筑面积10%配建人防工程，不少于3510平方米。

4、项目最高限价：人民币贰拾万元整（小写：200,000元）

5、项目服务周期：自合同签订后直至完成合同所有内容的工作。

6、合同款项的支付方式、时间、条件：详合同范本。

- 服务范围、内容、标准及要求

桩基及围护检测，包括：抗压/拔静载荷试验、低应变动测、成孔（包括试成孔）检测、水泥土桩钻孔取芯检测。

抗压静载荷试验：6根前期试桩，8根验收试桩。

建设行政主管部门颁发的《建设工程质量检测机构资质证书》以及《上海市建设工程检测机构评估证书》（检测范围必须包含：须包含桩的承载力检测和桩身完整性检测，能力等级：地基基础乙级及以上）抗拔静载荷试验：3根前期试桩，3根验收试桩。

低应变动测：抗压PHC管桩按不少于总桩数30%抽检且每个承台不少于1根，抗拔PHC管桩100%检测。围护灌注桩按不少于总桩数20%抽检。

试成孔检测：围护灌注桩2个试成孔，观测时间为12小时。

成孔质量检测：围护灌注桩按不少于总桩数10%抽检。立柱桩按不少于总桩数50%抽检。

水泥土桩钻孔取芯检测：三轴水泥土桩按不少于总桩数2%抽检，每根桩取5组芯样，每组3个样。双轴水泥土桩按不少于总桩数1%抽检，每根桩取3组芯样，每组3个样。高压旋喷桩按不少于总桩数1%抽检且不少于5点，每根桩取3组芯样，每组3个样。

- 服务期限

桩基施工开始至基坑开挖完成

- 相关执行标准

按上海市工程建设规范《建筑地基与基桩检测技术规程》（DG/TJ08-218-2017）、《地基基础设计标准》（DGJ08-11-2018）及设计要求执行。

- 供应商资格要求

具备建设行政主管部门颁发的《建设工程质量检测机构资质证书》以及《上海市建设工程检测机构评估证书》（能力等级：地基基础乙级及以上）

六、其它（工程量清单）

| 序号 | 检测项目 | 检测工程量 |  | 综合单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | 数量 |  |  |  |
| 1 | 单桩竖向抗压静载荷试验（SP1前期试桩） | KN | 13350 |  |  | 3根，堆载法，最大试验荷载4450kN |
| 2 | 单桩竖向抗压静载荷试验（SP2前期试桩） | KN | 8100 |  |  | 3根，堆载法，最大试验荷载2700kN |
| 3 | 单桩竖向抗拔静载荷试验（SP2a前期试桩） | 根 | 3 |  |  | 3根，最大试验荷载1100kN |
| 4 | 单桩竖向抗压静载荷试验（JP1验收试桩） | KN | 21500 |  |  | 5根，堆载法，最大试验荷载4300kN |
| 5 | 单桩竖向抗压静载荷试验（JP2验收试桩） | KN | 7800 |  |  | 3根，堆载法，最大试验荷载2600kN |
| 6 | 单桩竖向抗拔静载荷试验（JP2a验收试桩） | 根 | 3 |  |  | 3根，最大试验荷载1000kN |
| 7 | 低应变动测 | 根 | 299 |  |  | PHC抗压桩30%抽检，抗拔桩100%检。 |
| 8 | 三轴水泥土桩钻孔取芯检测含芯样强度试验 | 根 | 11 |  |  | 总桩数507根，2%抽检。 |
| 9 | 三轴水泥土桩芯样强度试验 | 个 | 165 |  |  | 每根桩取5组芯样，每组3个 |
| 10 | 双轴水泥土桩钻孔取芯检测含芯样强度试验 | 根 | 12 |  |  | 总桩数1150根，1%抽检。 |
| 11 | 双轴水泥土桩芯样强度试验 | 个 | 108 |  |  | 每根桩取3组芯样，每组3个 |
| 12 | 高压旋喷桩钻孔取芯检测含芯样强度试验 | 根 | 5 |  |  | 总桩数115根，1%抽检且不少于5根。 |
| 13 | 高压旋喷桩芯样强度试验 | 个 | 45 |  |  | 每根桩取3组芯样，每组3个 |
| 14 | 围护灌注桩试成孔检测 | 孔 | 2 |  |  | 每孔观测12小时，且观测4次 |
| 15 | 围护灌注桩成孔检测 | 孔次 | 6 |  |  | 总桩数57根，10%抽检 |
| 16 | 围护灌注桩低应变动测 | 根 | 12 |  |  | 总桩数57根，20%抽检 |
| 17 | 立柱桩成孔检测 | 孔次 | 7 |  |  | 总桩数14根，50%抽检 |
| 18 | 合计（RMB） |  |  |  |  |  |

七、商务评审：（0分至60分）

| 评审因素 | 评审因素细分项 | 分值区间 |
| --- | --- | --- |
| 商务标评审 | 满足比选文件要求且比选价格最低的比选报价为基准价，其价格分为满分60分。其他比选人的比选报价得分计算公式如下：比选报价得分=(评标基准价／比选报价)×价格权值×100 | 0-60分 |

八、技术标评审（0分至40分）

| 评审因素 | 评审因素细分项 | 分值区间 |
| --- | --- | --- |
| 技术标评审 | 公司实力（规模、信誉、经营能力水平） | 0-5分 |
|  | 近三年同类型项目业绩（每提供一份业务合同加1分，最高加5分） | 0-5分 |
|  | 桩基检测方案编制要求符合可靠、经济原则 | 0-20分 |
|  | 称职的项目负责人、强有力的项目管理班子及充足的检测人员配备 | 0-10分 |